| Model # | QT10054 | QT10068 | QT13068 | QT15068 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rated Power LP (kW) | 100 | 100 | 130 | 150 |
| Rated Power NG (kW) | 100 | 100 | 130 | 150 |
| Amps @ 240V, 1Ø | 417 | 417 | 542 | 625 |
| Amps @ 208V, 3Ø | 347 | 347 | 451 | 520 |
| Amps @ 480V, 3Ø | 150 | 150 | 195 | 226 |
| Voltage @ 60 Hz | 120/240, 1Ø 120/208, 3Ø 277/480, 3Ø | 120/240, 1Ø 120/208, 3Ø 277/480, 3Ø | 120/240, 1Ø 120/208, 3Ø 277/480, 3Ø | 120/240, 1Ø 120/208, 3Ø 277/480, 3Ø |
| Phase | Single and 3-Phase | Single and 3-Phase | Single and 3-Phase | Single and 3-Phase |
| Frequency | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Engine/Alternator RPM | 3600/3600 | 2300/1800 | 3000/1800 | 3600/3600 |
| Engine | 5.4L V-8 | 6.8L V-10 | 6.8L V-10 | 6.8L V-10 |
| Fuel Consumption LP (cu.ft./hr.)/(gal./hr.) | 554 (15.02) | 507 (13.9) | 719 (19.8) | 830 (22.8) |
| Fuel Consumption NG (cu.ft./hr.) | 1374 | 1260 | 1786 | 2061 |
| EPA/CARB Certified | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fuel | Natural Gas LP Vapor | Natural Gas LP Vapor | Natural Gas LP Vapor | Natural Gas LP Vapor |
| Engine Cooling | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
| Controls | H-100 | H-100 | H-100 | H-100 |
| UL 2200 (US and Canada) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sound Output dB(A) at 23 ft. with generator operating at full load | 75 | 74 | 74 | 76 |
| Sound Output dB(A) at 23 ft. with generator in WhisperTest™ low speed exercise mode | 62 | 61 | 61 | 62 |
| Main Line Circuit Breaker | 450, 400, 175 Amp | 450, 400, 175 Amp | 600, 500, 225 Amp | 700, 600, 250 Amp |
| Aluminum Enclosure Option | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimensions (L" x W" x H") | 115.2 x 36.8 x 54.8* | 115.2 x 36.8 x 54.8* | 115.2 x 36.8 x 54.8* | 115.2 x 36.8 x 54.8* |
| Unit Wt. (lbs.) (steel/aluminum) | 2311/2137 | 2705/2531 | 2873/2699 | 2666/2492 |

* Does not include measurement of exhaust stack(s)